## Záradék
Bíró Roland
épületgépész tervező
4551 Nyíregyháza Élet út 44.
Név :Óvoda
Cím : |  | Kelt: 2018.03
4622 Komoró Arany J. út 1/A |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Energetikai korszetűsítés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-0 | Meglévő fűtési rendszerre való csatlakozás | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-000-0-0000001 | Meglévő fűtési hálózat szükség szerinti csőhálózat cseréje DN-15-DN 65 | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-000-0-0000003 | Meglévő fűtési hálózat többszöri átmosása melegvízzel, rendszerben található szennyeződések eltávolítása | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-000-0 | Meglévő radiátorok szelepeinek és viszatérő elzáróinak cseréje termosztatikus szelepre és fejre átmosása többször a radiátorok szükség szerinti cseréje | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 44 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-001-7.2.8-0126031 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény PNEUMATEX DSV 15-2,5 H bizt. szelep 1/2"BM PSV=2,5bar, Cikkszám: 5371025 | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-001-7.4.1-0140233 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) visszacsapószelep | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-7.4.2-0121048 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, 1" bb. | 16 | db |  |  | 0 | 0
menettel, Csz: 1210003
5 | 82-001-7.4.3-0121053 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó HERZ szennyfogó-szűrő vízre, rozsdamentes szűrő, -10°C-110°C, víz | 4 | db |  |  | 0 | 0
0°C-110°C, bb. 1", Csz: 1266203
6 | 82-001-7.5.3-0722224 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamco Clean Smart 5/4" mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30024
7 | 82-001-13.3-0113035 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 Danfoss HRB 3 háromjáratú keverőcsap DN 25, PN 16, Kvs=16 AMB 162 motorral 60 s | 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-004-6.1.1.1-0721011 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 35 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, | 2 | db |  |  | 0 | 0
cikkszám 4-0301-035
9 | 82-004-9.1-0460501 | Légedény elhelyezése és bekötése, tartószerkezet beépítésével, 57x2,9 mm - 200 mm 89x3,2 mm - 250 mm Légedény acélcsőből F-53 típus, 89 DN | 4 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-005-16.1-0120051 | Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 2 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-005-17.1.2-0211006 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, nagy Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 nagy egyenes hőmérő -35 C -tól +50 C 63 mm benyúlással | 4 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-005-20.1.1-0114374 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig NA108mm L= 800 mm 2 csonkkal | 2 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-007-10.1.1-0345211 | Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 50 kW primer oldal 70/50 Dp:10 kPa secunder oldal: 65/45 Dp10 kPa | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-008-3.1.4.1.1-0125677 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Stratos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., | 2 | db |  |  | 0 | 0
A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132463
15 | 82-010-5.3.1-0322002 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig Viessmann Vitodens 100-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S | 2 | db |  |  | 0 | 0
földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Fűtő kivitel. Névleges teljesítmény: 35 kW (50/30°C)
16 | 82-013-12-0324051 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos SIEMENS SMILE SDC12-31WM időjáráskövető szabályozó | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-016-12.2 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 2 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-016-14.1.3-0322321 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/125 mm 80/125 mm egyenes füstcső 6db , tetőátvezető idom, függőleges | 2 | klt |  |  | 0 | 0
végelem, inditó idom
19 | 82-000-0 | Gázátadás / szükségszerű gázátalakítással/, kéményátadás kompletten | 2 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0